## Sheet1
南京大学后勤服务集团南苑会议中心 有园视频监控系统设备（含拆除、安装、调试）及维保采购清单
序号 | 设备或材料名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 红外半球摄像机 | 400万POE，星光全彩 |  | 台 | 26 |  | 0 | 日夜彩色 其中大厅2台鱼眼广角红外半球摄像机
2 | 室外枪式摄像机 （防水性能） | 400万POE，星光全彩 |  | 台 | 24 |  | 0 | 日夜彩色
3 | 摄像机支架 | 壁装 |  | 个 | 24 |  | 0
4 | 网络线 | 超五类 |  | 米 | 3500 |  | 0
5 | 硬盘录像机 | 64路8盘位 |  | 台 | 1 |  | 0 | 需要保证设备所有录像存储数据达到31日以上。（满足公安机关要求）
6 | 硬盘 | 10T |  | 个 | 8 |  | 0
7 | POE交换机 | 16口 |  | 台 | 4 |  | 0
8 | 监控显示器 | 42寸 1920p |  | 台 | 1 |  | 0
9 | 旧监控系统拆除 |  |  | 项 | 1 |  | 0 | 投标单位自行查看旧系统拆除工作量，拆除后应恢复旧系统的洞、槽等影响装修的缺陷，此项为包死价，后期不予调整
10 | 打孔、开槽、墙面恢复、顶面恢复等工作 | 配套 | 配套 | 项 | 1 |  | 0 | 投标单位查看现场自行计算打孔、开槽、恢复等工作量，此项为包死价，后期不予调整
11 | 线槽、线管 | 20/25 | 国产 | 套 | 1 |  | 0
12 | 辅材 | 配套 | 配套 | 套 | 1 |  | 0
13 | 质保期3年 免费维保 | 配套 | 配套 | 项 | 1 | 免费 | 0 | 三年质保期内免费维保，设备交付后每季度不少于1次例行检查并留有使用部门签字维保记录。
14 | 施工调试费 |  |  | 项 | 1 |  | 0
15 | 税金 | [5 empty] | 0
16 | 总价 | [5 empty] | 0 | 产品提供三年质保期及免费上门维保服务
附：报价为新建视频监控系统和监控系统维保两部分，新建要求见清单。 维保要求：1、三年维保期内有任何质量问题，中标单位需在接到报修12小时内到达现场并解决故障，紧急情况2小时内到达现场并解决故障。 2、维保期内每季度（三个月）至少例行检查及例行维护一次，并留有使用部门签字的维保记录，例行检查内容包括：设备检修、隐患排查、系统设置优化、检查系统硬盘工作是否正常（监控录像视频记录31日以上）、监控效果调试、镜头擦拭、设备保养等，使监控系统始终保持良好的运行状态和确保良好的录像效果。
★必要参数：必须提供产品的出厂合格证、线缆检测报告、管线阻燃报告（合格证与报告中的产品型号参数等信息必须与所提供设备相一致）。 ▲样品：提供室内、室外摄像头样品各一组，附产品合格证及说明书。

## Sheet2
二 | 二次设备
1 | 监控系统
1.1 | 监控主机兼操作员工作站
| 监控主机兼操作员工作站主机 |  | 2
| 操作系统 |  | 2
| 显示器 |  | 2
| 系统软件、支持软件、应用软件、智能通信系统和接口软件、自动化（含VQC）调试软件等，并集成五防主机功能、保护及故障信息管理子站系统功能等 |  | 2
1.2 | 五防系统
| 五防主机 |  | 1
| 操作系统 |  | 1
| 显示器 |  | 1
| 五防软件 |  | 1
| 操作票专专家系统软件 |  | 1
| 五防锁具 | 按本期工程实际需要配置 | 1
| 电脑钥匙 | 电脑钥匙 | 2
| 电脑钥匙充电器数量 | 电脑钥匙充电器数量 | 2
| 电脑钥匙管理机 | 电脑钥匙管理机 | 1
1.3 | 远动通信柜
| 远动通信装置 | 连接调度端的数量（含连接方式）：4个（地调（备调））、河南省调（备调）），连接方式：网络、专线； 与各调度端的通信规约： 同时具备CDT、101、102、103、104、61850规约（电网公司经过测试的标注版）等； ★处理器字长≥128位； ★主频≥12.0GHz； ★存储器容量≥2G； ★以太网口数量≥16个； 以太网口速率≥100Mbps； 串口数量≥18个 满足全站需求，含串口防雷 | 2
| 数字通道防雷器 |  | 4
| 规约转换器装置 |  | 1
| 交换机 | 22电口，2光口（单网） | 1
| 柜体及附件 | 尺寸：2260x800x600mm 颜色：GY09，冰灰桔纹 含电源、电压空开，小母线及 小母线夹等附件 | 1
1.5 | 时钟同步柜
| 时间同步单元 |  | 台
| GPS天线及馈线 | 满足工程实际需求 | 套
| BD天线及馈线 | 满足工程实际需求 | 套
| 2M同轴电缆 | 满足工程实际需求 | m
| 时间信号输出扩展单元 |  | 套
| 柜体及附件 |  | 面
| 其他 |  | 项
1.6 | A3/A4网络激光打印机 |  | 1
1.7 | 音响及语音报警装置 |  | 1
1.8 | 专用计算机工作台 | 4工位，配4把转椅，操作台后应配有柜门,柜内布置双电源端子排及插线板 | 1
1.9 | 公用测控屏
| 公用测控装置 |  | 1
| 时间同步单元 |  | 1
| GPS天线及馈线 | 满足工程实际需求 | 1
| BD天线及馈线 | 满足工程实际需求 | 1
| 2M同轴电缆 | 满足工程实际需求 | 2
| 柜体及附件 |  | 1
1.10 | 主变测控屏
| 主变高压侧测控装置 |  | 1
| 主变中压侧测控装置 |  | 0
| 主变低压测控装置 |  | 1
| 主变本体测控装置 |  | 1
| 柜体及附件 |  | 2
1.11 | 10kV间隔保护测控装置
| 10kV线路保护测控一体化装置 |  | 6
| 10kV电容器保护测控一体化装置 |  | 1
| 10kV接地变保护测控一体化装置 |  | 1
| 10kVPT测控 |  | 1
| 10kVPT二次消谐 |  | 1
| 10kV间隔层交换机 |  | 1
1.12 | 屏蔽双绞线 | 含变电站所需全部通信线缆，满足工程实际需求，另外也包含电度表与电能量采集终端之间连接、对时系统所需线缆等计算机通信电缆等
| 超五类网络通信线 | 含变电站所需全部线缆，满足工程实际需求
2 | 保护
2.1 | 线路保护
| 110kV线路光纤差动保护装置（含重合闸 ） | 要求该装置与线路对侧线路光纤差动保护型号及厂家均保持一致，并满足相互通信的要求。 如是终端站可不配置 | 1
| 操作箱 |  | 1
| 光缆终端盒及安装附件 | 含尾缆、尾纤、光纤终端盒等 | 1
| 柜体及附件 |  | 1
| 打印机 | 打印机 | 1
2.2 | 主变保护
| 变压器保护主后一体保护装置 |  | 2
| 主变压器非电量保护 |  | 1
| 主变高低压侧操作箱 |  | 1
| 柜体及附件 |  | 1
| 打印机 |  | 1
2.4 | 故障录波装置
| 故障录波装置 | 模拟量：96路 开关量：128路 满足接入变电站计算机监控系统及调度端的接入要求 | 1
| 柜体及附件 |  | 1
| 打印机 | 打印机 | 1
2.7 | 电能质量监测
| 电能质量在线监测装置（含软件分析功能） |  | 1 | 套
| 柜体及附件 |  | 1 | 面
| 打印机 |  | 1 | 台
3 | 计量
| 电能量采集终端 | 机架式 | 1
| 终端服务器 |  | 1
| 0.2S级三相四线制多功能考核计量表 |  | 2
| 通道防雷器 |  | 2
| 0.5S级三相无费控智能电能表 | 电压：：3X100V；电流：1.5A（6A）； 有功0.5s，无功2.0，用于主变低压侧电度表，应满足国网公司电能计量装置规范要求，安装于考核表及电能量采集终端柜 | 1
| 分散在35kV开关柜安装的0.5S级三相无费控智能电能表 |  | 8
| 屏柜 |  | 1
4 | 交直流
4.1 | 低压柜 | GCS柜型，受电柜1面，馈电柜1面 | 2
4.2 | 直流电源
| 充电柜 | （以下设备为每套充电柜配置数量） 交流进线开关A2个 进线切换装置A1个 防雷模块等级C级，1个 高频开关电源模块： *220V20A充电模块 数量5台 直流监控模块1台 数字电压表（0.5级）2个 数字电流表（0.5级）1个 直流充电柜1面 柜体尺寸：2260×800×600（高×宽×深） 端子排及相关附件 | 1
| 直流馈线柜 | （以下设备为每面直流馈电柜配置数量） 220V直流馈线断路器 *16A25个 *25A8个 *40A5个 *63A5个 *100A0个 信号灯数量43个 报警及辅助接点数量43个 直流馈线监测模块1台 直流馈线接地选检装置面屏共1台 柜体尺寸：2260×800×600（高×宽×深） 端子排及相关附件 | 1
4.3 | 通信电源
| 通信电源柜 | *220V/48V 20A通信电源模块2个； 防雷模块等级D级，数量1只 通信电源监控模块1台 48V直流馈线断路器 *10A10个 *16A10个 *25A6个 *50A4个 信号灯数量30个 报警及辅助接点数量30个 通信电源馈线监测模块1台 通信电源柜1面 柜体尺寸：2260×800×600（高×宽×深） 端子排及相关附件 | 1
4.4 | UPS电源
4.1 | 逆变电源柜 | *逆变电源容量5kVA *逆变电源主机2台（含监控功能） *输出额定电压AC220V，50Hz *输入额定电压交流220/380V，50Hz *输入额定电压直流220V 交流输入断路器 *A2个 直流输入断路器 *A2个 总旁路断路器 *A2个 手动旁路断路器 *A2个 自动旁路断路器 *A2个 总馈线断路器 *A2个 馈线母线分段断路器 *A1个 馈线断路器 *25A6个 *16A12个 *10A18个 信号灯数量36个 报警及辅助接点数量36个 馈线监控模块1台 柜体尺寸：2260×800×600（高×宽×深） 端子排及相关附件 | 1
4.5 | 蓄电池屏 |  | 2
| 蓄电池 | *蓄电池104节/套 *蓄电池容量：200A·h 蓄电池监测模块1套 蓄电池监测模块通信电缆20m 蓄电池至直流屏联络电缆20m 端子排及相关附件 | 2
4.6 | 放电仪 |  | 1
7 | 视频及辅助系统
7.1 | 视频子系统
| 网络全景摄像机 |  | 1
| 室外网络快球 |  | 60
| 室内网络中速球 |  | 10
| 网络高清固定机 |  | 0
| 网络防雷器 |  | 54
| 室外立杆 |  | 54
| 站端视频处理单元 |  | 1
| 视频专用硬盘 |  | 6
| 网络存储单元 |  | 1
| 铠装阻燃三合一视频组合电缆 |  | 2
| 光纤 |  | 2
| 屏蔽网络线 |  | 2
7.2 | 门禁子系统
| 门禁主机 |  | 1
| 读卡器 |  | 6
| 开门按钮 |  | 6
| 电磁锁 |  | 6
| 铠装阻燃屏蔽电缆 | ZR-RVVP22-12*0.5 | 2
7.3 | 环境监测子系统
| 环境数据采集单元 |  | 1
| 温湿度传感器 | 温度测量范围：－20℃～＋100℃；±0.5℃ | 10
湿度测量范围：0%～100%RH；±1%RH（25℃）
| 水浸探测器 | 3mm±1mm；误报率≤0.01% | 8
7.4 | 其他
| 综合电源 | 输出：AV24V8A×6 DC24V5A×3;DC12V5A×3 | 1
| 液晶显示器 | 24寸LCD | 1
| 工程线缆 | 专业抗干扰工程线缆设备必须放置大屏下方，且仅包括设备（矩阵、拼接控制器）到大屏的线缆，信号源线缆不含； | 9
| 网桥 | 2M | 3
| 网络交换机 | 10M/100M/1000M自适应交换机，不少于24电口，不少于2路FC型光口，机架式安装 | 1
| 视频光端机 | 1路视频；1路双向数据 | 1
| 光网转发设备 | 单模光纤接口，100M网络接口 | 1
| 其他 | 辅助控制系统主机及软件，处理能力满足所有接入系统设备要求。并完成火灾报警系统的接入和联动，并包含相应的规约转换装置，具有接入辅控主站的接口。 轴流风机控制箱（内嵌式）1台。 | 1
8 | 火灾
| 火灾报警控制器 | 含备用电源，有上传联动功能，接入最少64点 | 1
| 声光报警器 | 声光报警器 | 12
| 光电感烟探测器（智能型） | 光电感烟探测器（智能型） | 8
| 智能编址型手动火灾报警按钮 | 智能编址型手动火灾报警按钮 | 8
| 探测器底座 | 探测器底座 | 12
| 感温电缆(138℃) | 主变用，户外型，可恢复式 | 100米
| 感温电缆(105℃) | 电缆沟（井）用，屏蔽型，可恢复式 | 150
| 感温电缆夹 | 感温电缆夹 | 150
| 感温电缆终端盒 | 感温电缆终端盒 | 7
| 输入模块 | 输入模块 | 7
| 输出模块 | 输出模块 | 7
| 短路隔离器 | 短路隔离器 | 1
| 屏蔽阻燃信号电缆 | BVS-ZR-2*2.5 | 400
| 感温电缆信号中继器 | 感温电缆信号中继器 | 1
| 其他辅材 | 其他辅材 | 1
| 施工费 | 施工费 | 1
9 | 调度数据网
| 路由器 | 路由器 | 2
| 网络交换机 | 网络交换机 | 4
| 纵向加密认证网关 |  | 4
| 机柜 |  | 2
| 配电单元 | 4个PDU | 1
| 安装材料 |  | 1
10 | 通讯
10.1 | PCM设备
10.2 | SDH 光传输系统
10.4 | 配线设备
11 | 二次安防 | 按供电公司要求，非必要项
主机加固
等保测评