## Sheet1
附件一 南京大学浦口校区食堂可燃气体报警系统维保服务内容
序号 | 费用内容 | 设备 | 单价（元） | 单位 | 周期 | 数量 | 小计（元） | 服务内容
1 | 检测费 | 可燃气体报警探测器 |  | 台 | 1年 | 53 |  | 根据可燃气体检测报警器检定规程JJG 693-2011中要求仪器的检定周期一般不超过1年。配合当地质检部门（南京市计量监督检测院）对设备进行年检，确保一次性通过。
2 | 维保费 | 可燃气体报警控制器 |  | 台 | 1年 | 3 |  | 1、定期巡检：一年2次，检查报警器的电源、报警、故障指示灯是否能正常运行，对设备表面进行清洁； 2、定期检测：一年2次，专业维保人员定期对用户所有可燃气体探测器用标准气体对报警设备进行测试，对声光、显示、联动的功能测试，确保各显示功能，声光、风机、电磁阀能正常联动； 3、报警器内传感器维护：一年1次，对传感器过滤网进行清洗一次或更换过滤网。
|  | 可燃气体报警探测器 |  | 台 | 1年 | 53
|  | 联动设备 |  | 台 | 1年 | 3